Clara - (Clara RSU)(CCRB)

Thursday 2 April 2026

13:34

Please clean/replace filter on CCR-MSAN

Inspect FAN on FTTH node CCR1-F01A - Ensure air intake/exhaust clear

## Battery 1

Overall: 54.23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.25 | 2.22 | 2.33 | 2.32 | 2.32 | 2.24 | 2.24 | 2.38 | 2.26 | 2.23 | 2.23 | 2.26 | 2.27 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.20 | 2.23 | 2.16 | 2.23 | 2.24 | 2.24 | 2.28 | 2.24 |

## Battery 2

Overall: 54.23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.33 | 2.22 | 2.22 | 2.35 | 2.36 | 2.3 | 2.21 | 2.23 | 2.37 | 2.24 | 2.35 | 2.23 | 2.21 | 2.22 | 2.36 | 2.22 | 2.19 | 2.20 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.21 | 2.22 |

| Rectifier | 5 |
| --- | --- |
| DC Load | 57.1 |
| Boost Voltage | 54.1 |
| Float Voltage | 54.1 |
| Temperature | 18 |

Alarm Limits

| Low Voltage | 47 |
| --- | --- |
| High Voltage | 58 |
| High Load | 100 |
| High Temperature | 28 |

Low Voltage, High Voltage, High Load and High Temperature alarms were triggered

but only 2 alarms were visible to SMC, Low voltage and Rectifier module failure