Mountbolus (MBSB)

Wednesday 18 March 2026

09:49

Overall Voltage: 53.57 V

| Cell Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltage | 2.23 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.24 |

## Do DC Power Routine in Mountbolus

Rectifiers: 5

DC Load: 20.7

Boost Voltage: 56.4

Float Voltage: 53.75

Low Voltage: 47

High Voltage: 58

High Load 80%

High Temperature:  30 C

Low Voltage, High Voltage, High Load, and High Temperature alarms were tested, but only one alarm was detected—a Rectifier fault.

Temperature alarm is not wired.

MPRN: 10015943837