FiveAlley (FVAA)

Wednesday 11 March 2026

13:00

+ Please clean/replace filter on FVA-MSAN

+ Inspect FAN on EVDSL node  FVA1_E01A  - Ensure air intake/exhaust clear - Visual check of terminal & fibres

+ Inspect FAN on FTTH node FVA1-F01A - Ensure air intake/exhaust clear

Overall voltage: 53.37 V

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 2.3 | 2.23 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.22 | 2.23 | 2.22 | 2.22 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |

| Rectifiers | 4 |
| --- | --- |
| DC Power Load | 24.5 |
| Boost Voltage | 56.4 |
| Float Voltage | 53.4 |

### Alarm Limits

| Low Voltage | 47V |
| --- | --- |
| High Voltage | 58 |
| High Load | 100% |
| High Temperature | 30 °C |

--- Alarms ---

Temperature: 30 C - is not wired

Low voltage 47 V

High Voltage: 58 V

Changing the high-temperature value does not trigger an alarm on Power One.

Low Voltage and High Voltage alarms are not visible to SMC.