Killeigh (KEHB)

Wednesday 18 March 2026

10:25

+ Please clean/replace filter on KEH-MSAN

---

## Do Three Month Routine for Battery 1 in Killeigh

Overall: 53.64 V

Temperature: 17 °C

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |

## Do DC Power Routine in Killeigh

| Rectifiers | 5 |
| --- | --- |
| DC Power Load | 29 |
| Boost Voltage | 56.4 |
| Float Voltage | 53.6 |

Alarm Limits

| Low Voltage | 47 |
| --- | --- |
| High Voltage | 58 |
| High Load | 99% |
| High Temperature | 30 °C |

Low Voltage, High Voltage, High Load and High Temperature alarms were triggered,

But only one power alarm visible to SMC.